Objekt ÚMČ Praha 20 – Horní Počernice, Náchodská 754/ 94

OBJEKT NÁCHODSKÁ 754/ 94, pRAHA 20, HORNÍ POČERNICE

STATICKÉ POSOUZENÍ MOŽNOSTI NÁSTAVBY

Praha 07. 2013

Vypracoval ing. Jan Voldán

Vícepodlažní část stavby  je tvaru L a sestává ze severního a východního křídla.

Severní křídlo má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepeno.

Východní křídlo je nepodsklepené, je přistavěné k severnímu křídlu a má dvě nadzemní podlaží.

V této části je uvažována nástavba jednoho podlaží, do celkové výšky 3 np.

Křídlo je konstrukční i dispoziční jednotrakt a má celkovou šířku 6,34 m,

světlá šířka je 5,64 m.

Zastropení je provedeno železobetonovými stropními panely nepředpjatými PZD .

Pro účely posouzení byla provedena u stávajícího základového pasu kopaná sonda

a zhodnocení základových poměrů geologem.

Zatížení sněhem:

Praha, sněhová oblast I.    sk= 0,7 kPa,  Ce= Ct= 1    ms= m1= 0,8

sn= 0,7. 0,8= 0,56 kPa                    souč.zat.      s= 1,50

Zatížení užitná:

- nepřístupné střechy, kat. H                     q= 0,75 kPa                                q= 1,50

- obytné místnosti, kat A stropy                q= 1,50 kPa                                q= 1,50

schodiště           q= 1,50 kPa                                q= 1,50

- kancelářské místnosti (stávající) dle ČSN 73 0035

qn= 2,00 kPa                               f= 1,30

- kancelářské místnosti nové dle ČSN EN 1991

kat. B                            q= 2,50 kPa                               f= 1,50

- místnosti pro shromažďování osob

kat. C1-C5                   q= 3,00-5,00 kPa                       f= 1,50

- sklady a archivy stávající dle ČSN 73 0540

qn= 5,00 kPa                              f= 1,20

- plochy pro skladování nové dle ČSN EN 1991

kat. E                            q= 7,50 kPa                               f= 1,50

zvýšení užitných zatížení vlivem příček

s hmotností 2 – 3 kNm-1                             q= 0,80 kPa                               f= 1,50

Vlastní tíha:q= 1,35

- Střecha nová

vod.+tep.izolace                                       q= 0,35 kPa

Beton. mazanina 0,06. 23                         q= 1,38 kPa

Stropní panely Partek 200 mm                 q= 2,63 kPa

Podhled nebo stěrka                                 q= 0,30 kPa

----------------------------

q= 4,66 kPa

- Strop 2.np

Podlaha bet.maz. 0,5. 23                          q= 1,15 kPa

Stropní panely PZD 4 dutiny                   q= 4,78 kPa

Omítka                                                      q= 0,40 kPa

----------------------------

q= 6,33 kPa

- Strop 1.np  dtto                                             q= 6,33 kPa

- přízemí na terénu nezatěžuje základy

Zatížení větrem:

Zatížení větrem u nízkopodlažních budov s plochou střechou nemá na zatížení základů praktický význam.

Výpočet lineárního zatížení:

Světlá šířka      l0= 5,65 m

Zatěžovací šířka  b= l0/ 2= 2,83 m

zatížení nahodilé- střecha                                    2,83. 0,75. 1,50 =   3,18 kNm-1

- 2.np                                         2,83. 2,50. 1,50 = 10,61 kNm-1

- 1.np                                                                      10,61 kNm-1

Přitížení příčkami   2+1.np                             2x 2,83. 0,80. 1,50 =   6,79  kNm-1

Vlastní tíha         - střecha                                    2,83. 4,66. 1,35 = 17,99 kNm-1

- 2.np                                         2,83. 6,33. 1,35 = 24,18 kNm-1

- 1.np                                                                      24,18 kNm-1

Patrové věnce 3x 0,4. 0,35. 25. 1,35                                                 14,18 kNm-1

Zdivo – nástavba Porotherm  0,38. 11. 2,9. 1,35 =                           16,36 kNm-1

– 2.np        CDm          0,38. 13. 2,9. 1,35 =                           19,34 kNm-1

– 1.np                                                                                      19,34 kNm-1

základový pas   0,6. 1. 24. 1,35 =                                                      19,44 kNm-1

--------------------------------

celkem                                186,20 kNm-1

Celkové zatížení v úrovni základové spáry – návrhové  Fn= 186,2 kNm-1 .

Pro šířku základového pasu 0,6 m vychází napětí v základové spáře

s = 186,2/ 0,6= 310,3 kPa.

Podle závěrů geologického průzkumu byla zastižena písčitá hlína pevná s doporučenou tabulkovou výpočtovou únosností  Rdt= 300 kPa.

Přímo v základové spáře pod současným objektem (vlivem proběhlé konsolidace) lze uvažovat se zpevněním min. 10 %.

Rdt‘= 300. 1.1 = 330 kPa  >  s = 310,3 kPa    ….. vyhovuje.

Závěry:

1) Současné 3.np lze využít jako archiv knihovny s omezením zatížení na 5 kPa  (500 kg/m2) .

2) Východní křídlo je možno zvýšit o 1 podlaží, s využitím jako administrativa apod.

Použité podklady:

- ČSN EN 1990    Zásady navrhování konstrukcí.

- ČSN EN 1991    Zatížení konstrukcí.

- ČSN 73 0035     Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN 73 1001     Základová půda pod plošnými základy.

V Praze 07/2013

Ing.Jan Voldán